PROJEKT

BUDOWLANY

ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W KALISZKACH

Kaliszki   gm. Czosnów

dz.nr ew. 150  obręb Kaliszki, jedn. ew. 141402_2 Czosnów

TOM - III

INSTALACJA SANITARNE

kategoria  obiektu - IX

INWESTOR:

Gmina Czosnów

ul. Gminna 6

05-152 Czosnów

instalacje sanitarne:                                                                                                               Sprawdzający:

MGR INŻ. GRZEGORZ ANDRYCH                                                                                   DR INŻ.  MARTA CHLUDZIŃSKA

upr. Bud. Nr. MAZ/0520/PWOS/10                                                                                      upr. bud. MAZ/0523/PWOS/10

spec. Instalacyjna                                                                                                                   spec. instalacyjna

MICHAŁÓW 45a     05-079 OKUNIEW

TEL: 0 608 016 527    e : mail :  domretro@wp.pl

NIP 822-186-10-35    REGON 016046076

13 grudnia  2019r.

Zawartość opracowania:

Część opisowa projektu budowlanego rozbudowy i nadbudowy budynku zespołu szkolno – przedszkolengo na działce nr 150 w Kaliszkach w gminie Czosnów - instalacja centralnego ogrzewania.

Kopia uprawnień budowlanych projektanta	3

Kopia potwierdzenia przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa projektanta	4

Kopia uprawnień budowlanych sprawdzającego	5

Kopia potwierdzenia przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa sprawdzającego	6

1. Informacje ogólne	7

1.1 Przedmiot opracowania	7

1.2 Zakres opracowania	7

1.3 Podstawa opracowania	7

1.4 Dane obiektu	7

2. Założenia projektowe:	8

3. projektowana instalacja centralnego ogrzewania	8

3.1 Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania	8

3.2 Dane instalacji c.o.	8

3.3 Opis instalacji c.o.	8

4. PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZU	9

4.1 Wewnętrzna instalacja gazu 	9

4.2 Warunki wykonania i odbioru wewnętrznej instalacji gazowej	9

5. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD- KAN	11

5.1 Zasilenie w wodę 	11

5.2 Instalacja zimnej wody 	12

5.3 Instalacja ciepłej wody 	12

5.4 Instalacja cyrkulacji 	12

5.5 Instalacja wody hydrantowej 	12

5.6 kanalizacja sanitarna 	12

5.7 Warunki wykonania i odbioru 	13

6. wentylacja budynku	14

7. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO	14

7.1 stan istniejący	14

7.2 przewody	14

7.3  warunki wykonania i odbioru instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej	14

8. Wymagania ochrony przeciwpożarowej	15

9. Wymagania BHP	15

10. Uwagi końcowe	15

8. Oświadczenie	16

9. Załączniki	17

Część graficzna opracowania:

| Nr rysunku |  | Przedmiot | skala | Nr strony |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | RZUT CZĘŚCI ROBUDOWYWANEJ – INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | 1:50 | 21 |
| 2 |  | SCHEMAT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | ------ | 22 |
| 3 |  | RZUT PARTERU - KOTŁOWNIA | 1:50 | 23 |
| 4 |  | INSTALACJA WENTYLACJI | 1 50 | 24 |
| 5 |  | INSTALACJA WOD – KAN – CZĘŚĆ NADBUDOWANA | 1 50 | 25 |
| 6 |  | PLAN SYTUACYJNY – PRZYŁĄCZA WODOCIAGOWEGO | 1 500 | 26 |
| 7 |  | PROFIL PRZYŁACZA WODOCIĄGOWEGO | 1 100 | 27 |

# Kopia uprawnień budowlanych projektanta

# Kopia potwierdzenia przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa projektanta

# Kopia uprawnień budowlanych sprawdzającego

# Kopia potwierdzenia przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa sprawdzającego

# 1. Informacje ogólne

## 1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła oraz wewnętrzną instalacją gazową w rozbudowywanej i nadbudowywanej części budynku szkolno – przedszkolnego na działce nr 150 w Kaliszkach w gminie Czosnów.

Inwestor: Gmina Czosnów, ul. Gminnej 6, 05-152 Czosnów.

## 1.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje instalację centralnego ogrzewania w rozbudowywanej części budynku – na piętrze oraz klatce schodowej, projekt źródła ciepła pracującego na potrzeby w/w instalacji oraz instalację wewnętrzną gazu zasilającego kocioł kondensacyjny zasilający c.o.

Opracowanie nie obejmuje modernizacji przyłącza gazowego, z którego zasilany jest przebudowywany budynek i będzie kocił kondensacyjny pracujący na potrzeby centralnego ogrzewania w części rozbudowywanej.

## 1.3 Podstawa opracowania

Podstawę techniczną opracowania stanowią:

- Zlecenie.

- Projekt architektoniczny rozbudowy budynku szkolno – przedszkolnego zlokalizowane na działce nr 150 w Kaliszkach w gm. Czosnów opracowany przez mgr. inż. Arch. Piotra Krawca.

- Dane katalogowe producentów urządzeń.

- Obowiązujące normy i przepisy:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr.75 poz. 690 2002r. wraz z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719;

- PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

- PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

- PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

- PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

- PN-89 B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

- Inne akty prawne, normy i wytyczne związane z opracowaniem.

## 1.4 Dane obiektu

Istniejący budynek będzie rozbudowywany bez zmiany przeznaczenia. Projektuje się rozbudowę i nadbudowę budynku z przeznaczeniem dydaktycznym. Rozbudowywana i nadbudowywana  część będzie jedno piętrowa, bez podpiwniczenia. Obiekt wolnostojący,  dwukondygnacyjny.

Budynek objęty opracowaniem znajduje się w III strefie klimatycznej – obliczeniowa temperatura zewnętrzna –20C  wg normy PN-82/B-02403. Podstawowe dane charakteryzujące część budynku objętą opracowaniem zamieszczono w zestawieniu:

| Podstawowe wyniki obliczeń budynku: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia ogrzewana budynku AH: | 249,21 | m2 |
| Kubatura ogrzewanego budynku VH: | 747,63 | m3 |
| Projektowana strata ciepła przez przenikanie ΦT : | 5118 | W |
| Projektowana wentylacyjna strata ciepła ΦV: | 11208 | W |
| Całkowita projektowana strata ciepła Φ : | 16326 | W |
| Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH : | 0 | W |
| Projektowane obciążenie cieplne budynku ΦHL : | 16326 | W |
| Wskaźniki i współczynniki strat ciepła |  |  |
| Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni ΦHL,A : | 65,5 | W/m² |
| Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury ΦHL,V : | 21,84 | W/m³ |

Zapotrzebowanie na ciepło obliczono przy pomocy programu Audytor OZC wersja 6.7 Pro.- określając współczynniki przenikania ciepła przegród wg danych architektonicznych.

| Wyniki obliczeń sezonowego zaopatrzenia w energię wg. PN-EN ISO 13790 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stacja meteorologiczna | Warszawa - Okręcie |  |
| Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie |  |  |
| Strumień powietrza wentylacyjnego – ogrzewanie V V,H : | 966,9 | m³/h |
| Zapotrzebowanie na ciepło – ogrzewanie QH,nd : | 86,63 | GJ/rok |
| Zapotrzebowanie na ciepło – ogrzewanie QH,nd : | 24063 | kWh/rok |
| Powierzchnia ogrzewana budynku AH: | 249,21 | m² |
| Kubatura ogrzewanego budynku VH: | 747,63 | m³ |
| Wskaźnik zapotrzebowania – ogrzewanie EAH : | 376,6 | MJ/(m²*rok) |
| Wskaźnik zapotrzebowania – ogrzewanie EAH : | 104,6 | kWh/(m²*rok) |
| Wskaźnik zapotrzebowania – ogrzewanie EVH : | 137,4 | MJ/(m²*rok) |
| Wskaźnik zapotrzebowania – ogrzewanie EVH : | 38,2 | kWh/(m²*rok) |

# 2. Założenia projektowe:

Poniżej zestawiono dane wyjściowe do projektowania oraz zgodne z normami i wytycznymi:

- Parametry powietrza zewnętrznego przyjęto zgodnie z PN-76/B-03420:  zima : te = -20C, φ=100%, lato: te= +30C, φ=45%;

- Temperatura wewnętrzna w okresie zimowym: 20C w pomieszczeniach, zgodnie z Dz. U. nr 75 poz.690 z 2002r. wraz z późniejszymi zmianami;

- Parametry obliczeniowe w sezonie letnim: ti=wynikowa, φ=wynikowa;

- Straty ciepła w okresie zimowym w pomieszczeniach pokrywane będą przez instalację c.o. – grzejniki konwekcyjne;

- Parametry wody grzewczej zasilającej instalację c.o. 70/50°C;

- Zasilanie grzejników z projektowanego kotła kondensacyjnego zasilanego z istniejącego przyłącza gazu.

# 3. projektowana instalacja centralnego ogrzewania

## 3.1 Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania

Źródłem ciepła projektowanej instalacji będzie wiszący kocioł kondensacyjny zlokalizowany w pomieszczeniu nr 6 WC pomieszczeniu. Przewidziano nowy, dodatkowy kocioł pracujący niezależnie od istniejącego na oddzielnym obiegu zasilającym grzejniki na piętrze. Dobrano kocioł firmy De Dietrich model MCA 25 o nominalnej mocy 25kW. Z uwagi na małą moc kotła nie ma potrzeby neutralizacji skroplin pochodzących z kotła. Kocioł fabrycznie wyposażony jest w ramę montażową z zamontowanym zespołem zaworów wodnych i gazowych, pompa modulująca, zawór bezpieczeństwa 3 bar, naczynie wzbiorcze o pojemności 12 litrów, zawór przełączający c.o./c.w.u., odpowietrznik automatyczny. Ponadto wyposażony jest w konsolę sterowniczą z programowaną automatyką pogodową DIEMATIC iSystem. Karta katalogowa w załączniku.

Powietrze do spalania oraz spaliny należy odprowadzić ponad dach zespolonymi przewodami koncentrycznymi 60/100mm. Górna krawędź komina musi wystawać ponad powierzchnię dachu minimum 0,3 m. Długość maksymalna przewodu nie może przekroczyć 4,9 m.

## 3.2 Dane instalacji c.o.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła części objętej opracowaniem:	16,65 kW

Obliczeniowe parametry czynnika grzejnego:			60/40°C

Całkowity strumień wody w instalacji objętej opracowaniem:		0,199 kg/s

Całkowita pojemność instalacji objętej opracowaniem:		143 dm³

## 3.3 Opis instalacji c.o.

Instalację c.o. zaprojektowano jako wodną, dwururową z rozdziałem dolnym, z obiegiem wymuszonym pompowym. Instalacje zaprojektowano w systemie rozdzielaczowym. Przewidziano jedną szafkę rozdzielaczową na piętrze obsługującą wszystkie grzejniki w obszarze rozbudowywanym tj. piętra i klatki schodowej. Regulacja parametrów temperatury instalacji centralnego ogrzewania realizowana jest wg krzywej grzewczej. Miejscową regulację temperatury w pomieszczeniu wykonuje się przy pomocy zaworów termostatycznych z nastawą wstępną, wyposażonych w głowice termostatyczne. Urządzenia dostarczane będą z odpowietrznikami i zaworami termostatycznymi. Odpowietrzenie instalacji wykonuje się poprzez odpowietrzniki grzejnikowe oraz poprzez pion w klatce schodowej. Dodatkowo w najwyższych punktach instalacji należy zainstalować odpowietrzenia, w najniższych zawory umożliwiające opróżnienie instalacji. Grzejniki montować na fabrycznych kompletnych zestawach montażowych. W wypadku konieczności całkowitego odwodnienia instalacji przewody należy przedmuchać sprężonym powietrzem.

Zaprojektowano grzejniki płytowe firmy PURMO typu CV. Główne przewody magistralne prowadzące od kotła do rozdzielaczy należy wykonać jako stalowe łączone przez zaciskanie np. GEBERIT Mapress. Od rozdzielaczy instalację wykonać z przewodów PE-RT w systemie PURMO CLEVERFIT. Przewody rozprowadzające należy zaizolować. W celu zapewnienia naturalnej kompensacji przewodów należy owinąć je folią lub tekturą. Minimalna warstwa betonu przykrywająca przewody prowadzone w warstwach posadzki powinna wynosić 4 cm. Przy prowadzeniu rur w bruzdach ściennych, rury układać w izolacji, owijać folią lub tekturą, z uwagi na trudność całkowitego wypełnienia bruzdy zaprawą i możliwość uszkodzenia ścianki rury podczas jej przemieszczania spowodowanego rozszerzalnością cieplną materiału.

Wartości nastaw zaworów podano na rysunkach.

Obliczenie zapotrzebowania na ciepło wykonano w programie AUDYTOR OZC Piotra Wereszczyńskiego.

Obliczenie instalacji c.o. wraz z regulacją wykonano w programie AUDYTOR CO Piotra Wereszczyńskiego

Głowice termostatyczne typu Uni XH z czujnikiem cieczowym i gwint M30x1,5.

Przewody doprowadzające czynnik grzejny do grzejników należy izolować zgodnie z Dz.U. 75 poz. 690 2002r. wraz z późniejszymi zmianami.

3.4 Warunki wykonania i odbioru instalacji c.o.

Rury plastikowe, ogrzewania podłogowego układać i łączyć zgodnie instrukcją montażu firmy PURMO. Przewody rozprowadzające mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą podpór stałych i przesuwnych.

Przed regulacją instalacji należy ją wypłukać dwukrotnie wodą wodociągową i przeprowadzić próbę ciśnieniową na zimno, ciśnienie próbne 4,0 bar. Instalację napełnić wodą uzdatnioną wg PN-93/C-04607. Dodatkowo na przyłączu do uzupełniania ubytków wody w instalacji c.o. przewidziano zawór antyskażeniowy oraz zawory odcinające zgodnie ze schematem. Po uruchomieniu źródła ciepła wykonać próbę szczelności i działania na gorąco - zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne certyfikaty i dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prace instalacyjne wykonać zgodnie z wymogami przyjętej technologii w zakresie i na zasadach opisanych w certyfikatach i szczegółowych instrukcjach COBRTI INSTAL, instrukcji montażu producentów poszczególnych urządzeń i materiałów, z zachowaniem wszelkich przepisów BHP.

Należy przeprowadzić następujące próby ciśnieniowe wykonanych instalacji: wstępną, zasadniczą i końcową na ciśnienie 1,0 MPa. Dla próby wstępnej czynność podnoszenia ciśnienia wykonać 2 razy w okresie 30 min. odpowiednio co 10 min. Po czasie 30 min. ciśnienie nie może się obniżyć o więcej niż 0.06 MPa i nie może wystąpić żaden przeciek.  Próbę główną przeprowadza się po próbie wstępnej i trwa ona 2 godziny, a spadek ciśnienia nie może być większy niż 0.02 MPa. Po zakończeniu próby wstępnej i głównej, należy przeprowadzić próbę końcową polegającą na wytwarzaniu naprzemiennie co 5 min ciśnienia 0,6 i 0,3 MPa. W żadnym miejscu instalacji nie może wystąpić nieszczelność.

# 4. PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZU

## 4.1 Wewnętrzna instalacja gazu

Projektowany, wiszący kocioł kondensacyjny pracujący na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania dobudowywanych pomieszczeń dydaktycznych zasilany będzie z istniejącego przyłącza gazowego. Zgodnie z wyliczeniem ilości gazu przewiduje się maksymalne zużycie na poziomie 1,38 Nm³/h. Włączenie należy wykonać w instalację wewnętrzną gazu, w pomieszczeniu kotłowni (obsługującej pomieszczenia na parterze znajdujące się pod projektowaną nadbudową). Przewód zasilający projektowany kocioł o średnicy dn 25 wykonać jako stalowy i prowadzić natynkowo z pomieszczenia kotłowni poprzez świetlicę do pomieszczenia socjalnego personelu stanowiący jednocześnie miejsce instalacji projektowanego kotła. Założono odpięcie od istniejącego przewodu w kotłowni.

W pomieszczeniu kotłowni jest wentylacja grawitacyjna realizowana poprzez kanał typu „Z” o wymiarach 150x150 mm.

## 4.2 Warunki wykonania i odbioru wewnętrznej instalacji gazowej

Prace wstępne.

Składowanie materiałów na placu budowy powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych.

Rury stalowe powinny być składowane w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo na podkładach drewnianych. Pierwszą warstwę rur należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą klinów drewnianych przybitych do podkładów.

Rury należy przechowywać pod zadaszeniem (wiatą). Należy układać wg średnic, w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od wewnątrz i od zewnątrz, bez  widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.

Materiały dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego.

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta.

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót.

Sprzęt montażowy i środki transportu mają być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót.

Na odgałęzieniu do kotła zastosować kurek kulowy odcinający.

Stosować następujące zasady przy prowadzeniu instalacji:

-	nie wolno prowadzić przewodów instalacji gazu poniżej przewodów elektrycznych.

-	minimalne odległości przewodów instalacji gazu od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10cm.

-	Przewody prowadzone w  budynku należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników ma zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów  w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja  uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych ma zapewniać swobodne przesuwanie się rur.

W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane stosować  tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, ma być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleja ochronna ma być na stałe osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma być wykonany zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym.

Rurociągi z armaturą należy łączyć za pomocą połączeń kołnierzowych lub gwintowanych dla średnic mniejszych od DN50.

Powierzchnie uszczelniające powinny być równoległe, osie rur powinny znajdować się na jednej prostej.

Połączenia kołnierzowe rur należy montować bez naciągu rurociągu. Nakrętki śrub powinny być umieszczone z jednej strony połączeń kołnierzowych.

Zmiany kierunków realizować przy pomocy łuków gładkich R≥3dz. Podejścia do urządzeń wykonać stosując łuki hamburskie.

Połączenia gwintowane

Połączenia gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał uszczelniający stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą.

Czyszczenie rurociągów.

Przed rozpoczęciem prób szczelności wykonać przedmuchiwanie gazociągu. Przedmuchiwanie ma na celu usunięcie z przewodów zanieczyszczeń pozostałych z okresu budowy, rdza, części elektrod, woda, itp.

Powietrze należy podawać ze zbiornika utworzonego z przyległego odcinka rurociągu. Stosunek długości przewodu przyległego do przedmuchiwanego powinien wynosić przynajmniej 2:1. Ciśnienie powietrza w zbiorniku powinno wynosić 0,6 [MPa] dla rurociągów stalowych.

Przedmuchiwanie rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją dostosowaną do warunków lokalnych.

Próba szczelności wewnętrznej instalacji gazowej.

Główną próbę szczelności przeprowadzić na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarcia kurków i odłączeniu odbiorników gazu.

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzenia głównej próby szczelności powinno wynosić 0,1 MPa.

Główną próbę szczelności przeprowadzić w obecności dostawcy gazu, przed plombowaniem lub ewentualnym przykryciem przewodów. Osoba kierująca wykonywaniem instalacji gazowej powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane. Jednym z podstawowych warunków przystąpienia do próby głównej szczelności instalacji jest dostarczenie przez wykonawcę protokołów badania sprawności kanałów spalinowych i wentylacyjnych.

Udział przedstawiciela dostawcy gazu ogranicza się do stwierdzenia szczelności, zgodności wykonania przyłącza z wydanymi uprzednio warunkami technicznymi oraz sprawdzenia prawidłowości wykonania.

Przed rozpoczęciem prób konieczne jest wykonanie następujących czynności kontrolnych :

-	sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przewodów gazowych i rur spalinowych

-	kontroli usytuowania poszczególnych elementów instalacji,

-	stwierdzenie zgodności wykonania z zatwierdzonym projektem,

-	sprawdzenie jakości użytych materiałów i prawidłowości wykonania robót montażowych,

-	jakości wykonania połączeń skręcanych lub spawanych.

Główna próba szczelności polega na napełnianiu przewodów pod ciśnieniem 0,1 MPa. Do napełniania przewodów można użyć sprężonego powietrza albo azotu lub dwutlenku węgla czerpanych z butli za pośrednictwem reduktora ciśnienia.

Przy próbie głównej pomiar spadku ciśnienia manometrem należy rozpocząć po upływie 15-30 minut od chwili napełnienia przewodów powietrzem. Czas ten jest niezbędny do wyrównania temperatury powietrza z temperaturą otoczenia. Jeżeli w ciągu 30 minut nie zaobserwuje się spadku ciśnienia na manometrze, instalację można uznać za szczelną. Jeżeli wynik próby jest ujemny, wykonawca powinien odnaleźć miejsce nieszczelne, używając do tego celu specjalnych testerów szczelności. Nieszczelne elementy instalacji należy wymienić względnie rozmontować, a przewody i złącza wykonać na nowo.

Jeżeli kilkakrotnie wykonana próba da wynik ujemny, instalacje należy zdyskwalifikować i żądać wykonania nowej.

Instalacja powinna być napełniona gazem w ciągu 6 miesięcy od daty wykonania  próby  szczelności. Po tym terminie próbę należy przeprowadzić na nowo.

W celu napełnienia gazem i uruchomienia instalacji konieczne jest wykonanie następujących czynności :

-	podpisanie przez odbiorcę umowy o dostawie gazu,

-	podłączenie do czynnej sieci,

-	napełnienie gazem przyłącza,

-	zainstalowanie gazomierza lub układu reduktora z gazomierzem.

Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić :

0 – 0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1 MPa.

Z próby ciśnienia zostaje sporządzony protokół, który musi być podpisany przez Inwestora i Wykonawcę.

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Rurociągi stalowe powinny być zabezpieczone przed korozją przez zastosowanie zestawu malarskiego CEKOR-R.

Normy związane.

•	PN-68/H-04650. Klasyfikacja klimatów. Rodzaje wykonania wyrobów technicznych.

•	PN-71/H-04651. Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenia agresywności korozyjnej środowiska.

•	PN-71/H-04653. Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenia warunków eksploatacji wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi.

•	PN-70/H-97050. Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania.

•	PN-70/H-97051. Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.

•	PN-70/H-97052. Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania.

•	PN-71/H-97053. Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.

Uwagi realizacyjne.

•	Przy przejściach przez ściany oraz strefy p.poż. należy stosować rury ochronne, wykonać uszczelnienie i przejścia ppoż.

•	Instalacje gazu ziemnego uziemić.

•	Szafkę gazową uziemić ,

•	Rurociągi gazu mocować do stropu pomieszczenia za pomocą typowych zawieszeń prod. HILTI, max co 2 [m].

•	Wszystkie proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą.

Odbiór robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie próby szczelności dały wyniki pozytywne.

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji gazu do użytkowania.

Badania odbiorcze.

Wykonać następujące badania odbiorcze:

a)	szczelności instalacji gazu

b)	odpowietrzenia instalacji

c)	oznakowania instalacji

d)	armatury odcinającej

e)	sprawdzenie działania systemu detekcji gazu\

f)	Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja i armatura  powinna być przedstawiona do ponownych badań.

# 5. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD- KAN

## 5.1 Zasilenie w wodę

Źródłem wody dla budynku jest istniejące przyłącze wodne, zasilane  z wodociągu gminnego. Instalacja wodno-kanalizacyjna jest doprowadzona do części nadbudowywanej. Ciepła woda będzie pobierana z zasobnika c.w.u. w kotłowni  na parterze. Ścieki odprowadzane są do sieci kanalizacyjnej.

Ze względu na kolizję istniejące przyłącze wodociągowe zostanie w części przebudowane. Istniejacy  zestaw wodomierzowy pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna :

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr.75 poz. 690 2002r. wraz z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 r., w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. nr.217 poz. 1833 2002r.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr.121/2003).

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az:2000

- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

- PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

- PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

- PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie

- Inne akty prawne, normy i wytyczne związane z opracowaniem

## 5.2 Instalacja zimnej wody

Projektowaną instalacje wody zimnej wykonać z rur BOR Plus PN 16 z polipropylenu typ 3 firmy Wavin. Przewody prowadzone będą w bruzdach ściennych i pod posadzką, a piony po ścianach.

Przewody zimnej   , aby zapobiec wykraplaniu się wody, należy zaizolować otuliną ze spienionego polietylenu typ FRM z zamkiem zatrzaskowym grubości min. 9 mm.

## 5.3 Instalacja ciepłej wody

Projektowaną instalacja wody ciepłej wykonać z rur BOR Plus STABI PN 16 z polipropylenu typ 3 z wkładką z foli aluminiowej firmy Wavin.

Przewody ciepłej i cyrkulacyjnej wody zależy zaizolować otuliną ze spienionego polietylenu typ FRM z zamkiem zatrzaskowym grubości :

dla rur o średnicy wewnętrznej do 22 mm – izolacja gr. 20 mm

od 22 do 35 mm  – izolacja gr. 30 mm

od  35 mm  do 100 mm – izolacja gr.  równa średnicy rury

od  100 mm – izolacja gr.  100 mm

Przewody prowadzone będą w bruzdach ściennych i pod posadzką, a piony po ścianach.

Przygotowanie ciepłej wody odbywać się będzie w istniejącym zasobniku c.w.u. Znajdującym się w pomieszczeniu kotłowni.

## 5.4 Instalacja cyrkulacji

Projektowana instalacja cyrkulacji wykonać z rur BOR Plus STABI PN 16 z polipropylenu typ 3 z wkładką z foli aluminiowej firmy Wavin.  należy zaizolować otuliną ze spienionego polietylenu typ FRM z zamkiem zatrzaskowym grubości min. 9 mm. Instalacje podłączyć do istniejącej instalacji cyrkulacji. Przewody prowadzone będą w bruzdach ściennych i pod posadzką, a piony po ścianach.

## 5.5 Instalacja wody hydrantowej

Ochronę ppoż. Dla części rozbudowywanej zapewni projektowany  hydranty wewnętrzne HP 25, z wężem półsztywnym dł 25m . Zawór hydrantu zamontować na wysokości 1,35m.

Dla zabezpieczenia instalacji przed zagniwaniem wody projektuje się wymuszenie przepływu poprzez podłączenie odcinka przewodu do spłuczki ustępowej w toalecie. Instalację projektuje się z rur            stalowych ocynkowanych gwintowanych typu średniego wg PN-H-74200/1998. Prowadzonych w bruzdach. Połączenia za pomocą łączników stalowych ocynkowanych gwintowanych.

Aby zapobiec wykraplaniu się wody na przewodach instalacji hydrantowej, należy zaizolować otuliną ze spienionego polietylenu typ FRM z zamkiem zatrzaskowym grubości min. 20mm lub równoważna.

Minimalne ciśnienie na hydrancie Dn25 – 0,2MPa, Pmax – 1,2MPa. Armatura – zasuwy i zawory na ciśnienie max. robocze 1,6MPa. Ciśnienie próbne 2,0MPa.

## 5.6 kanalizacja sanitarna

Projektowana przebudowa kanalizacji sanitarnej ma za zadanie odprowadzenie ścieków sanitarnych z projektowanych węzłów sanitarnych .

Odprowadzenie ścieków będzie się odbywać przez  istniejący przykanalik i istniejącymi pionami kanalizacyjnymi.

Projektowaną instalacje i piony wykonać z rur PCV kanalizacyjnych kielichowych z  uszczelką.

Rurociągi pod posadzką wykonać z rur typu PCV-S.

Podejścia do przyborów będą wykonane z rur HT/PP w kolorze białym.

Wentylacja pionu odbywać się będzie  poprzez wywiewkę kanalizacyjną wyprowadzoną 0,5m ponad górne zwieńczenie komina. Wentylację  zakończeń poziomów znacznie oddalonych od pionów odbywać się będzie za pomocą napowietrzników typu Durgo.

## 5.7 Warunki wykonania i odbioru

-  Instalacja wody bytowej

Przewody rozdzielcze prowadzone po ścianach oraz w bruzdach ściennych wykonane zostaną z rur z polipropylenu typ 3 PN16 typ Bor-plus, łączonych przez zgrzewanie w systemie Wavin. Przewody ciepłej wody oraz cyrkulacji wykonane zostaną z polipropylenu typ 3 PN16 typ Bor-plus, łączonych przez zgrzewanie w systemie Wavin.

Minimalne przykrycie rur warstwą betonu przy prowadzeniu w posadzce i bruzdach ściennych wynosi min 4 cm. Jedynie dla rur o średnicach 16-25 prowadzonych w bruzdach ściennych dopuszcza się przykrycie warstwą zaprawy min 3 cm. Przy prowadzeniu rur w bruzdach ściennych, rury układać w izolacji, owijać folią lub tekturą, z uwagi na trudność całkowitego wypełnienia bruzdy zaprawą i możliwość uszkodzenia ścianki rury podczas jej przemieszczania spowodowanego rozszerzalnością cieplną materiału.

Wszystkie rurociągi przed zalaniem betonem zamocować do podłoża lub ściany tak, aby nie uległy przesunięciu lub wypłynięciu podczas przykrywania wylewką lub tynkiem.

Przejścia rurociągów przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych.

Montaż instalacji przeprowadzić zgodnie z instrukcjami producentów.

Instalację zabezpieczyć termicznie izolacją o grubościach podanych na schemacie:

- Przewody stalowe ze spienionego polietylenu typ Thermaflex pianki

- Przewody PP-3 izolacją ze spienionego polietylenu typ Thermaflex.

Jako armaturę odcinającą instalacji stosować zawory kulowe (min PN10, tmax=110°C z gwintem wewnętrznym), po zastosowaniu kształtek przejściowych. Rozprowadzenie instalacji wody kryte w posadzce i ścianach, bezpośrednio do odbiorników.

Należy przeprowadzić próby ciśnienia wykonanych instalacji, wstępną, zasadniczą i końcową na ciśnienie w instalacji (ok. 1.0 MPa).

- Dla próby wstępnej czynność podnoszenia ciśnienia wykonać 2 razy w okresie 30 min. odpowiednio co 10 min. Po czasie 30 min. ciśnienie nie może się obniżyć o więcej niż 0.06 MPa i nie może wystąpić żaden przeciek.

- Próbę główną przeprowadza się po próbie wstępnej i trwa ona 2 godziny, a spadek ciśnienia nie może być większy niż 0.02 MPa.

Po zakończeniu próby wstępnej i głównej, należy przeprowadzić próbę końcową polegającą na wytwarzaniu naprzemiennie co 5 min ciśnienia 1.0 i 0.1 MPa. W żadnym miejscu instalacji nie może wystąpić nieszczelność.

Przejścia przez ściany wydzielenia pożarowego zabezpieczyć przeciw ogniowo do klasy pożarowej  przegrody.

-  Instalacja kanalizacji

Instalację wykonać zgodnie z instrukcją producentów rur.

Piony i podłączenia do urządzeń wykonać z rur z PVC łączonych za pomocą uszczelki wargowej, małe średnice z rur HT/PP w kolorze białym. W dolnych częściach pionów, przed odejściem w poziom należy wykonać rewizje.

Przewody PVC należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm, mocowanych pod kielichami. Maksymalny rozstaw uchwytów dla przewodów poziomych wynosi:

| Średnica zewn. [mm] | 50¸110 | >110 |
| --- | --- | --- |
| Odległości [m] | 1,0 | 1,25 |

W miejscach gdzie przewód przechodzi przez strop lub ścianę pomiędzy powierzchnią rur, a otworem w przegrodzie budowlanej powinna być wolna przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny.

Wyjścia przewodów przez ściany i stropy zewnętrzne uszczelnić przeciwwilgociowo, przy wyjściach przewodów z budynku do gruntu zastosować przejścia gazoszczelne.

Przeprowadzić próbę szczelności:

      - podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w trakcie swobodnego przepływu przez nie wody

      - przewody odpływowe (poziomy) sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem.

Przewody kanalizacyjne z rur PVC-U klasy S, połączenia kielichowe na gumową uszczelkę wargową firmy Wavin montować zgodnie z instrukcją producenta.

Wszystkie prace instalacyjne należy wykonać zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 7 „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” wydanie: lipiec 2003 r; Polskich Norm oraz z zachowaniem wszelkich przepisów BHP i instrukcji montażu producentów poszczególnych urządzeń i materiałów.

# 6. wentylacja budynku

Budynek posiada wentylację grawitacyjną. Każde pomieszczenie posiada własny , wydzielony pion. Dla  zapewnienia prawidłowego przepływu powietrza zaprojektowano zamontowanie w każdym oknie po 2 napowietrzniki higrosterowane o wydajności 30m3/h w klasach i po 1 w pozostałych pomieszczeniach.

Pomieszczenia sanitarne będą posiadać wentylację mechaniczną wywiewną składającą się z wentylatorów kanałowych z wyłącznikiem czasowym o wydajności 100m3/h .  Wentylatory załączane będą wraz z oświetleniem.

Dla części pomieszczeń  wykonane zostaną dodatkowe piony z rur Spiro o średnicy 160mm na ścianie zachodniej zaplecza sali gimnastycznej, a istniejące piony wydłużone .

Projektowane i wydłużane piony zamontować do ściany w bruździe po usuniętym wcześniej  styropianie i obudować je zgodnie z rysunkiem tj. styropianem gr.10cm, płytą OSB gr.32mm mocowaną do ściany za pomocą kątowników ocynkowanych i otynkowanej tynkiem akrylowej na siatce.

Wyloty ścienne pionów należy w pomieszczeniach zakończyć kratkami wentylacyjnymi, ściennymi, aluminiowymi, malowanymi proszkowo na kolor biały o wymiarach podanych na rysunku.

W sufitach podwieszonych,  należy montować anemostaty wywiewne do sufitów  podwieszonych.

Na zakończeniu grawitacyjnych pionów wentylacyjnych (z wyjątkiem pionów obsługujących  sanitariaty ),  należy zamontować nasady wspomagające ciąg np. TURBOWENT  typu TULIPAN lub równoważne.

# 7. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

## 7.1 stan istniejący

Ocenę stanu istniejącego uzbrojenia wzdłuż trasy projektowanego przyłącza oparto na planie sytuacyjnym w skali 1:500 , wizji lokalnej i pomiarach uzupełniających w terenie. Trasy projektowanego przyłącza wodociągowego  krzyżuje się z  widocznym na podkładzie geodezyjnym uzbrojeniem podziemnym – nieczynnym rurociągiem kanalizacyjnym odprowadzającym wodę ze studzienki chłonnej w kotłowni.

W przypadku odkrycia nieujawnionych na planach geodezyjnych elementów uzbrojenia  podziemnego podczas prowadzonych prac przy przebudowie przyłącza należy je odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem . W trakcie prowadzonych robót należy je zgłosić do odpowiednich służb eksploatacyjnych. Roboty ziemne należy wykonywać w uzgodnieniu z nimi i pod ich nadzorem.

## 7.2 przewody

Źródłem wody dla budynku jest obecnie przyłącze   przyłącze wodne PE110  z wodociągu gminnego.

W związku z kolizją przyłącza z projektowaną rozbudową, projektuje się przebudowę przyłącza w celu ominięcia budynku.

Nowy odcinek przyłącza  zaprojektowano z rur ciśnieniowych PE 110x6,6 klasy SDR17 PN10 o długości  27,60 m łączonych   na złączki zaciskowe do wody typu POLYRAC .

Włączenie przyłącza do przewodu wodociągowego należy wykonać za pomocą mufy 110/110

Przyłącze wodociągowe należy układać na 20cm podsypce piaskowej i zasypać 20 cm warstwą piasku. Przy układaniu należy zwrócić uwagę by w stosowanym piasku nie  było kamieni.

Przewody przyłącza zaprojektowano z zagłębieniem poniżej 1,60m oraz  ze spadkiem 2 promili w kierunku wodociągu.

Nad przewodem należy umieścić taśmę sygnalizacyjną w kolorze niebieskim.

Przed wejściem przyłącza do budynku należy połączyć projektowany przewód z istniejącym.

Przyłącze należy ułożyć zgodnie z załączonym profilem, zachowując minimalne przykrycie.

Po wykonaniu projektowanego przyłącza należy zlikwidować istniejące przyłącze  i zakorkować nyplem .

## 7.3  warunki wykonania i odbioru instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej

Wszystkie roboty ziemne i sieciowe powinny być wykonywane zgodnie z norma PN-B-10736/99 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” i normą PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”.

Przyłącze wodociągowe należy układać w wykopie wąskoprzestrzennym szalowanym szalunkami płytowymi, a urobek należy odkładać obok wykopów poza pasem jezdnym.

Zasyp powinien być zagęszczony, a wynik potwierdzony badaniami (wskaźnik zagęszczenia gruntu wg CBR0,98). Wykopy w czasie prowadzenia prac należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć barierkami zaopatrzonymi w światła koloru żółtego zapalone od zmierzchu do świtu.

Po skończeniu robót należy przyprowadzić teren do stanu pierwotnego

4.1 Przyłącze wodociągowe

Szczelność i wytrzymałość połączeń przewodu sprawdza się podczas przeprowadzenia próby szczelności z zachowaniem następujących warunków.:

- przewód nie może być nasłoneczniony

- zimą temperatura powietrza nie może być niższa niż 1 st. C a temp. Wody niższa niż 20 st. C

- przewód napełnić wodą , odczekać 10 godzin , celem ustabilizowania ciśnienia i odpowietrzyć

- po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego wody , należy sprawdzić jego poziom przez 30 minut

- po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić na 24 h dla wyrównania temperatury wody wewnątrz przewodu z temperatura otoczenia.

- Po w/wym. Okresie należy przystąpić do właściwej próby szczelności trwającej 24 godziny z kontrolą ciśnienia, co 30 min.

- ciśnienie próbne Pp=1,5Pr, lecz nie mniej niż 1,0 Mpa

- po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności przewód należy poddać płukaniu czystą wodą wodociągową

- po zakończeniu płukaniu woda powinna być poddana badaniu przez SANEPID

- ewentualną dezynfekcję należy przeprowadzić roztworem podchlorynu sodu (1l podchlorynu sodu na 500l wody) w czasie 24 h.

- Po dezynfekcji przeprowadzić płukanie j.w.

# 8. Wymagania ochrony przeciwpożarowej

W ramach zabezpieczenia ppoż. projektowanych instalacji przewidziano następujące elementy:

- Izolacja termiczna projektowanych instalacji z materiałów niepalnych.

- Przejścia przez przegrody budowlane stanowiące oddzielenia pożarowe w wykonaniu ogniochronnym w odporności równej odporności przegrody.

# 9. Wymagania BHP

W ramach zapewnienia obsłudze i użytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych warunków BHP przewidziano następujące elementy:

- Do wszystkich elementów instalacji wentylacji wymagających okresowej obsługi należy zapewnić bezpieczny dostęp.

# 10. Uwagi końcowe

- Do wszystkich elementów instalacji wymagających okresowej konserwacji należy zapewnić bezpieczny dostęp obsługi.

- Przewody instalacji c.o. izolować zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Dz.U. nr 75 poz. 690 2002r. wraz z późniejszymi zmianami.

- Wykonawca przed przystąpieniem do zamówienia elementów na potrzeby instalacji powinien dokonać domiarów na budowie.

- Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z niniejszym projektem, zarówno rysunkami, jak i opisem oraz przeprowadzić wizję lokalną na obiekcie. Zapoznać się z DTR urządzeń wentylacyjnych oraz wszystkich komponentów użytych w projektowanej instalacji.

- Wszystkie prace instalacyjne należy wykona zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wydanie: lipiec 2003 r; Polskich Norm oraz z zachowaniem wszelkich przepisów BHP i instrukcji montażu producentów poszczególnych urządzeń i materiałów.

- Całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z projektem i z „Warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych, część II- Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwo olejowe i gazowe”. Wymagania przy odbiorze z Wymaganiami technicznymi Cobri Instal.

- Dopuszcza się zamianę wszelkich materiałów i urządzeń na równoważne o parametrach i właściwościach nie odbiegających od projektowanych w tym opracowaniu.

- Prace może wykonać wykonawca posiadający odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami.

Uwaga:  Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą mieć aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne.

Przed przystąpieniem do wykonania prac należy wszystkie wymiary zweryfikować na budowie.

# 8. Oświadczenie

Oświadczam, że projekt budowlany rozbudowy i nadbudowy budynku zespołu szkolno – przedszkolnego na działce nr 150 w Kaliszkach w gminie Czosnów – instalacje sanitarne  został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzający:							Projektant:

# 9. Załączniki